## 危険物製造所等廃止届出書
様式第17 (第８条関係)
製 造 所
[5 empty] | 危 険 物 |  | 貯 蔵 所 |  |  | 廃 止 届 出 書
取 扱 所
年 月 日
（ 宛 先 ） 桑 名 市 長
届 出 者
住 所 （電話 ）
氏 名
設 置 者 |  |  |  | 住 所 | [8 empty] | 電話
名 称
設置場所
| 設置の許可年月日 及び許可番号 |  |  |  |  | 年 月 日 第 号
| 設置の完成検査年月日 及び検査番号 |  |  |  |  | 年 月 日 第 号
製造所等の別 | [10 empty] | 貯蔵所又は取 扱所の区分
危険物の類、品名(指定 数量)、最大数量 | [11 empty] | 指定数量の倍数
廃止年月日
廃止の理由
残存危険物の処理
※ 受 付 欄 | [5 empty] | ※ 経 過 欄
備考 １ この用紙の大きさは、日本産業規格A4とする。
２ 法人にあつては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地を記入すること。
３ 品名(指定数量)の記載については、当該危険物の指定数量が品名の記載のみでは明確で
ない場合に( )内に該当する指定数量を記載すること。
４ ※ 印の欄は、記入しないこと。 DL

## 紛失届（作成例）
年 月 日
（宛先） 桑 名 市 長
[6 empty] | 届出者 | 住所
氏名
紛 失 届
危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の廃止の届出に伴い、下記する許可証及び完成検査済
証を返還すべきところ、当方の管理不足のため紛失致しましたので届出いたします。
なお、紛失致しました許可証及び完成検査済証を発見した場合は、10日以内にこれを返還
いたします。
記
紛失した許可証及び完成検査済証
許 可 証
|  | 1 | 許 可 区 分
危険物製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可申請書
|  | 2 | 許可年月日及び番号
|  |  |  | 年 | 月 | 日 | 第 |  | 号
完成検査済証
|  | 1 | 完成検査区分
危険物製造所、貯蔵所又は取扱所設置完成検査
|  | 2 | 完成検査年月日及び番号
|  |  |  | 年 | 月 | 日 | 第 |  | 号

## 地下貯蔵タンクの廃止に係る安全管理指針
地下貯蔵タンクの用途廃止に係る安全管理指針
１ 廃止タンクの危険性に関する周知徹底
用途を廃止した地下貯蔵タンク（以下「廃止タンク」という。）は、内部の危険物を 完全に抜き取ったように見えても、タンク内部のさび等のすき間に危険物が残留し、 一定時間経過するとタンク内部に危険物の蒸気が充満する場合が多いこと、タンク内部 に危険物の蒸気がほとんど見られない場合でも、溶断機等を使用して加熱すると蒸気が 発生する可能性が高いことなどの廃止タンクの危険性について、作業員等に周知徹底を 図ること。
２ 廃止時の留意事項
（１）廃止タンク内及び配管内の危険物を完全に抜き取ること。この場合において、引火点 が４０℃未満の危険物を抜き取る場合は、静電気を除去するために、廃止タンク、抜 き取りポンプ及び収納容器を接地するとともに、電器機器は防爆構造のものを使用 すること。
（２）廃止タンク内を乳化剤、中和剤で洗浄後、気相部が生じないようタンク頂部まで水を 充填するか、又はガス検知器で廃止タンク内に可燃性蒸気がないことを確認すること。
（３）廃止タンクは、撤去することを原則とするが、やむを得ず廃止タンクを埋設した状態 にしておく場合は、水又は砂をタンク内に完全に充填すること。
３ 廃止タンク掘り起こし時の留意事項
（１）廃止タンクのマンホール、ソケット等の開口部を閉鎖してから廃止タンクの周囲を 掘削すること。
（２）廃止タンクの周囲の土には、危険物が残存していることがあるので、ガス検知器で 可燃性蒸気の有無を確認するとともに、可燃性蒸気が検出された場合には、周囲の 土に中和剤を散布し、掘削穴に可燃性蒸気が充満しないようにすること。
（３）危険物配管の切断は、溶断機等の火気を使用しないことを原則とするが、やむを得ず 火気を使用する場合は、配管内を洗浄し、フランジ部を遮断する等タンクへの空気の 流通を絶った後に行うこと。
４ 廃止タンク解体作業時の留意事項
（１）廃止タンクの解体は、解体工場等の安全な場所で行うこと。
（２）解体に従事する作業者に対して、貯蔵されていた危険物の性状、作業手順及び安全の 確保について周知徹底すること。
（３）消火器を準備しておくこと。
（４）解体作業者は、廃止タンクの鏡板の前で作業をしないこと。
（５）マンホールのない廃止タンクの解体作業は、まず、タンクに十分な開放口を設ける ことから開始することとし、溶断機等の火気を使用する場合は、次のいずれかによる 安全に配慮した方法で行うこと。
ア 廃止タンク内に水を充填し、可燃性蒸気及び空気を大気中に放出し、廃止タンク内の 気相部をなくしてから開放口を設ける方法
イ 廃止タンク内に窒素ガス等の不燃性気体を流し続け、廃止タンク内の可燃性蒸気及び 空気を不燃性気体で置換してから開放口を設ける方法
ウ ア又はイと同等以上の安全性を有する方法
５ その他
（１）埋設された状態の廃止タンクを掘り起こして解体する場合にあっても、前記３及び ４によること。
（２）廃止タンクを売却し、又は譲渡する場合は、前記３及び４の留意事項中必要な安全 対策事項を相手側に通知すること。